## 工程项目总价表
工程项目总价表
工程名称： 消防二次报建清单明细方案 单位：元（人民币）
序号 | 单项工程名称 | 单项工程造价（元） | 备注
1 | 消防二次报建项目
2 | 消防联动系统项目
3 | 消防水系统项目
4 | 消防广播及报警系统项目
5 | 消防照明系统工程项目
6 | 消防强排系统工程项目
7 | 防火分隔工程项目
8 | 喷涂车间消防工程项目清单
合计(不含税）
含税价
工程总造价（人民币大写）

## 消防二次报建项目
消防二次报建项目清单
序号 | 名 称 | 金额 | 备注
1 | 设计绘制消防二次报建图纸 |  | 消防二次报建事项全包， 没有其他增补项
2 | 图纸报审
3 | 消防第三方检测
4 | 消防审核资料制作
5 | 消防验收资料制作
6 | 合格批复报告
7 | 不含税总计
8 | 税金
9 | 含税总金额

## 消防联动系统工程项目
消防联动系统项目清单
序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 地点 | 材料 | 人工 | 方式 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 消防电源监控系统 | 项 | 北大青鸟 | 1 | 其他 |  |  | 新增 | 0 | 0
2 | 电气火灾监控系统 | 项 | 北大青鸟 | 12 | 配电总箱 |  |  | 新增 | 0 | 0 | 每个防火分隔一个，共12个
3 | 消防泵及消防风机多线联动 | 项 | / | 1 | 泵房、及风机房 |  |  | 维修 | 0 | 0
4 | 不含税总计
5 | 税金
6 | 含税总金额（元）

## 消防水系统工程项目
消防水系统项目清单
序号 | 名称及规格型号 |  | 单位 | 品牌 | 数量 | 地点 | 材料 | 人工 | 方式 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 喷淋系统 | 镀锌钢管-DN25 | 米 | / | 180 | 注塑车间，原料仓、成品仓，超1.2风管增加下喷 |  |  | 新增 |  |  | 实际改造工程数量为准确
2 |  | 镀锌钢管-DN32 | 单位: 米; 品牌: /; 数量: 12; 方式: 新增
3 |  | 改动和增加喷头 | 单位: 个; 品牌: /; 数量: 180; 方式: 新增
4 | 消火栓系统 | 镀锌钢管-DN65 | m | / | 84 | 注塑车间移位箱2套，模具车间走道增加4套，其他区域预增加移位2套， 屋面增加消防箱8套及管网，其它利用原有系统 |  |  | 新增和移位 |  |  | 实际改造工程数量为准确
5 |  | 镀锌钢管-DN100 | 单位: m; 品牌: /; 数量: 245; 方式: 新增和移位
|  | 消火栓增加和移位 | 单位: m2; 品牌: 祝安; 数量: 30; 方式: 新增和移位
|  | 消火栓栓头DN65 | 单位: 个; 品牌: 祝安; 数量: 30; 方式: 新增和移位
|  | 消火栓箱 | 单位: 个; 品牌: 祝安; 数量: 30; 方式: 新增和移位
|  | 水带（25m） | 单位: 卷; 品牌: 祝安; 数量: 30; 方式: 新增和移位
|  | 水枪（d19) | 单位: 个; 品牌: 祝安; 数量: 30; 方式: 新增和移位
|  | 试验消火栓 | 单位: 个; 品牌: 祝安; 数量: 2; 方式: 新增和移位
6 |  | 管道刷油红丹防锈漆 两遍 | 单位: m2; 品牌: /; 数量: 320; 方式: 新增和移位
7 |  | 不含税总计
8 |  | 税金
9 |  | 含税总金额（元）

## 消防广播及报警工程项目
消防广播及报警系统项目清单
序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 地点 | 材料 | 人工 | 方式 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 消防广播功放器 | 台 | 北大青鸟 | 1 | 注塑车间 |  |  | 新增 |  |  | 尽量节省成本满足现场需求为前提，能维修尽量维修。
2 | 手动报警按钮移位 | 单位: 个; 品牌: 北大青鸟; 数量: 12; 地点: 1楼仓库; 方式: 新增
3 | 火灾光报警器移位 | 单位: 个; 品牌: 北大青鸟; 数量: 12; 地点: 喷涂车间; 方式: 维修
4 | 消防广播 | 单位: 个; 品牌: 北大青鸟; 数量: 36; 地点: 其他; 方式: 新增
5 | 消火栓启泵按钮移位 | 单位: 个; 品牌: 北大青鸟; 数量: 20; 地点: 2楼仓库; 方式: 新增
6 | 增加烟感 | 单位: 个; 品牌: 北大青鸟; 数量: 8; 地点: 喷涂车间; 方式: 新增
7 | 烟感移位 | 单位: 个; 品牌: 北大青鸟; 数量: 18; 地点: 模具车间; 方式: 维修
8 | 回路故障处理 | 单位: 项; 品牌: /; 数量: 2; 地点: 注塑车间; 方式: 新增
9 | 增加输入模块 | 单位: 个; 品牌: 北大青鸟; 数量: 6; 地点: 1楼仓库; 方式: 新增
10 | 增加广播输出模块 | 单位: 个; 品牌: 北大青鸟; 数量: 4; 地点: 闲置区; 方式: 新增
11 | 广播线 | 单位: m; 数量: 1800; 地点: 其他; 方式: 新增; 备注: 满足工程需求即可
12 | 信号线 | 单位: m; 数量: 1200; 地点: 其他; 方式: 新增
13 | 配管SC20 | 单位: m; 数量: 2680; 地点: 其他; 方式: 新增
14 | 火灾自动报警系统调试费 | 单位: 项; 数量: 1; 地点: 其他; 方式: 新增
15 | 不含税总计
16 | 税金
17 | 含税总金额

## 消防照明工程项目
消防照明系统工程项目清单
序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 地点 | 材料 | 人工 | 方式 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 安全出口-1W | 具 | 北大青鸟 | 36 | 其他 |  |  | 新增 |  |  | 尽量节省成本满足现场需求为前提， 能维修尽量维修。
2 | 应急灯-5W | 单位: 具; 品牌: 北大青鸟; 数量: 232; 地点: 原有应急照明系统为220V系统，根据新规考虑全部按36V全部更换成新智能应急照明系统
3 | 疏散指示灯-1W | 单位: 具; 品牌: 北大青鸟; 数量: 196
4 | 楼层显示灯-1W | 单位: 具; 品牌: 北大青鸟; 数量: 18
5 | 总线 | 单位: 米; 品牌: /; 数量: 2950; 方式: 新增; 备注: 满足工程需求即可
6 | 配管SC20 | 单位: 米; 品牌: /; 数量: 2780
7 | 分配电源 | 单位: 台; 品牌: 北大青鸟; 数量: 4
8 | 应急照明系统主机 | 单位: 台; 品牌: 北大青鸟; 数量: 1
9 | 不含税总计
10 | 税金
11 | 含税总金额

## 消防强排工程项目
消防强排系统工程项目清单
序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 地点 | 材料 | 人工 | 方式 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 280度排烟防火阀（常开） | 个 | 佛山御诚 | 20 | 1楼仓库 |  |  | 新增 |  |  | 以实际数量为准， 尽量满足现状，节省成本
2 | 280度排烟阀（常闭） | 单位: 套; 品牌: 佛山御诚; 数量: 35; 地点: 2楼仓库; 方式: 新增
3 | 排烟口 | 单位: 个; 品牌: 佛山御诚; 数量: 70; 地点: 注塑车间; 方式: 新增
4 | 手动开启装置 | 单位: 个; 品牌: 佛山御诚; 数量: 35; 地点: 喷涂车间; 方式: 新增
5 | 挡烟垂壁 | 单位: 米; 品牌: /; 数量: 136; 地点: 闲置区; 方式: 新增
6 | 防火包裹 | ㎡ | / | 1180 | 注塑车间 |  |  | 新增 |  |  | 以实际米数为主
7 | 镀锌薄钢板矩形风管1.5mm | ㎡ | / | 460 | 注塑车间 |  |  | 新增 |  |  | 以实际米数为主。满足改造需求。
8 | 镀锌薄钢板矩形风管1.2mm | 单位: ㎡; 品牌: /; 数量: 825; 地点: 注塑车间; 方式: 新增
9 | 抗震支架 | 个 | 洋铭威泰 | 196 | 其他 |  |  | 新增 |  |  | 满足工程需求即可
10 | 防排烟风机接入调试费 | 单位: 系统; 品牌: /; 数量: 1; 地点: 其他; 方式: 新增
11 | 不含税总计
12 | 税金
13 | 含税总金额

## 防火分隔工程项目
防火分隔工程项目
序号 | 区域 | 单位 | 数量 | 材料 | 人工 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 模具通道玻璃 | 项 | 1 |  |  |  |  | 为完成消防验收配合完成部分墙体砌筑，包含防火卷帘等防火分割，我司不进行任何防护分割的增补费用，三方竞标公司实行全包制
2 | 一楼办公区仓库 | 项 | 1
3 | 注塑车间防火分隔面积超过4000平米 | 项 | 1
4 | 喷涂耐火等级及其他区域防火分隔的考量要符合要求 | 项 | 1
5 | 风机房增加防火墙和防火门 | 项 | 1
8 | 不含税总计
9 | 税金
10 | 含税总金额

## 喷涂车间消防工程项目
喷涂车间消防工程项目清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 地点 | 材料 | 人工 | 方式 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 可燃气体浓度报警系统 | / | 项 | 鑫豪斯 | 1 | 喷涂车间 |  |  | 新增 |  |  | 包含丝印调油房，喷油房， 调油房，喷涂线，储油房
2 | 消防灭火系统悬挂灭火器 | 8kg | 具 | 浙安 | 15 | 喷涂车间 |  |  | 新增 |  |  | 不包含气体灭火系统
3 | 防爆应急疏散灯具 | / | 单位: 具; 品牌: 北大青鸟; 数量: 22; 地点: 喷涂车间; 方式: 新增
4 | 泄爆口 | / | 单位: 个; 品牌: 云江环保; 数量: 2; 地点: 喷涂车间; 方式: 新增
5 | 喷涂防爆门 | / | 单位: 樘; 品牌: 润鼎牌; 数量: 2; 地点: 喷涂车间; 方式: 新增
6 | 自动抑爆系统 | / | 单位: 项; 品牌: 山东安恒; 数量: 1; 地点: 喷涂车间; 方式: 新增
7 | 静电铜排线 | / | 项 | / | 1 | 喷涂车间 |  |  | 新增 |  |  | 包含丝印调油房，喷油房， 调油房，喷涂线，储油房
8 | 强排烟口定位 | / | 单位: 项; 品牌: /; 数量: 1; 地点: 喷涂车间; 方式: 新增
8 | 不含税总计
9 | 税金
10 | 含税总金额